`

泰行审批〔2019〕20015号

关于大唐泰州热电有限责任公司大唐姜堰燃机热电联产项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函

大唐泰州热电有限责任公司：

你公司《大唐姜堰燃机热电联产项目（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收的申请》及附送的《大唐姜堰燃机热电联产项目竣工环境保护验收监测报告》(以下简称“验收监测报告”)等相关材料收悉。我局对该项目噪声和固体废物污染防治设施进行了竣工环境保护验收现场检查。经研究，提出验收意见如下：

一、项目建设的基本情况

你公司位于泰州市姜堰区梁徐镇黄村村。项目环境影响报告书2011年11月由国电环境保护研究院编制完成，2012年2月经江苏省环保厅审批（苏环审 [2012]25号）。项目设计产能及规模为：年发电能力17.61亿kwh，供热335.25万GJ。主要建设内容包括：2台E级多轴燃气-蒸汽联合循环热电联产机组、天然气接收调压站、冷却供排水系统、净水站设施、化学水处理设施、220Kv GIS升压站及其它公辅工程等。项目于2013年6月开工建设，2017年8月投入运行。项目总投资107819万元，其中环保投资3674万元。

二、噪声和固体废物污染防治设施落实情况

（一）噪声：主要噪声源有：燃气轮机、蒸汽轮机、发电机、压气机、余热锅炉、冷却塔、空气压缩机、泵房（包括综合泵房、雨水泵房、循环水泵房）、主变压器，锅炉对空排气管等。环评要求通过选用低噪设备、合理布局、安装隔声罩、消声器、设置噪声防护距离等措施降低噪声排放。你公司于2018年委托江西恒大声学技术工程有限公司进行了厂区噪声治理，在环评要求的基础上，增加了降噪措施，包括：设置进气室外管道罩壳；改造了燃机发电机室外进风口；在3号燃机中性点进行了管道隔声包扎；沿西厂界设置了高7m，长250m的高吸隔声屏障。上述噪声防护措施进一步降低了厂界和环境保护目标处的噪声。

（二）固废：本项目产生的一般固废包括水预处理污泥、冷却水系统集水池少量污泥、燃气轮机空气过滤系统产生的少量滤渣、生活垃圾等；危险废物主要为设备检修时产生的废机油。水预处理污泥、冷却水系统集水池少量污泥暂存在污泥存储间，定期送至泰州源丰园林绿化有限公司处置；燃气轮机空气过滤系统产生的少量滤渣、生活垃圾环卫定期清运；废机油暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位南通信炜油品有限公司处置。固废委外处置均签订了协议。固废堆场设置符合相关规范，已张贴规范的固废环保标识牌。

（三）公司提供的验收监测报告中，涉及的项目变动影响分析（噪声、固废部分），内容包括：在环评要求的基础上，增加了降噪措施，包括：设置进气室外管道罩壳；改造了燃机发电机室外进风口；在3号燃机中性点进行了管道隔声包扎；沿西厂界设置了高7m，长250m的高吸隔声屏障。对危险废物废机油进行了补充分析，以上变化均不属于重大变化。

三、噪声和固体废物污染防治设施运行效果

南京国环科技股份有限公司编制的《验收监测报告》表明：

- 噪声：项目厂界东、西、南、北侧昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界东侧及北侧居民点均符合2类标准。厂界噪声和周围环境敏感点噪声均达标。

（二）该项目固体废物处置措施已落实到位，固体废物得到妥善处置。

四、验收结论和后续要求

该项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求配套建设了相应的噪声和固体废物污染防治设施。经研究，我局同意该项目噪声和固体废物环境保护设施验收合格。

你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该工程其他环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体工程方可正式投入运行。

项目正式投入运营后应进一步加强环境管理，确保噪声和固体废物污染防治设施正常运行，各项整改措施落实到位。

请泰州市环境保护局、泰州市姜堰环境保护局做好该项目运营期的日常环境监管。

泰州市行政审批局

2019年1月10日

抄送：泰州市环境保护局，泰州市姜堰环境保护局。

泰州市行政审批局办公室                 2019年1月10日印发